目  录

1、 电站简介	1

2、 组织机构及资源配置	1

2.1 组织机构	1

2.2 人力资源配置	1

2.3 设备配置	2

3、 施工规划	3

4、 合同工期和控制性进度	4

3.1 合同工期	4

4.1 控制性进度计划	4

5、 本工程的特点	5

5.1 本工程的特点	5

5.1.1 地下厂房机电设备多，施工难度大	5

5.1.2 安装强度高，资源投入多，施工干扰大	5

5.1.3 施工协调复杂	5

5.1.4 施工管理特点	6

5.1.5 施工方案及工装	7

5.2 施工重点、难点及对策	7

5.2.1 埋件阶段施工重点、难点	7

5.2.2 大件设备存放、装卸、运输	8

5.2.3 电气设备的重点与难点	8

6.1 主机埋件安装施工强度分析	9

6.2 主机安装施工强度分析	9

6.3 电气设备安装施工强度分析	11

7 典型工期进度计划	12

7.1 蜗壳安装工期分析	12

7.2 定子组装工期分析	13

7.3 定子下线工期分析	14

7.4 转子组装工期分析	15

7.5 500kVGIS设备安装工期分析	16

7.6 500kVGIL设备安装工期分析	17

7.7 电气二次控制保护设备安装	18

7.8 离相封闭母线（IPB）安装	18

7.9 主变压器安装	19

7.10 机组调试	19

8、 技术保证措施	20

8.1 成立专家组	20

8.2 配置技术管理人员	21

9、 质量保证措施	21

9.1 确定质量目标	21

9.2 成立质量管理机构	21

10、 安全生产、文明施工及环境保护	21

10.1 落实组织机构和责任制	21

10.1.1 组织机构	21

10.1.2 建立健全制定规章制度	22

10.2 设置安全管理目标	22

10.3 开展安全生产各项活动	23

10.4 环境保护	23

10.5 文明施工管理	24

- 1、 电站简介

溪洛渡水电站左岸发电厂房为地下式，设在左岸山体内，装机9台单机容量为770MW的水轮发电机组，装机容量6930MW。本标中的1#～6#机组由哈尔滨电机厂有限责任公司供货、7#-9#机组由上海福伊特水电设备有限公司供货。

主体工程已于2005年12月26日正式开工，计划2013年5月底开始水库蓄水，2015年工程竣工。

- 2、 组织机构及资源配置

- 2.1 组织机构

根据本标工程的工作内容、工程量及工期要求，我公司拟在现场设置溪洛渡水电站左岸电站机电设备安装项目部。项目部实行项目经理负责制，实行“班组为基础、两级管理、一级核算”的运行模式。该组织机构按照决策层、管理层、作业层进行配置。

决策层——设置项目经理、施工总工程师、质检总工程师、副经理、安全总监、专家组。

管理层——设置7个管理部门：工程技术部、质量管理部、安全环保部、设备物资部、合同管理部、劳资财务部、综合办公室。

作业层——设置11个作业班组：发电机班、水轮机班、辅机配管班、变电班、配电班、卷线班、机修维护班、起重运输班、电焊班、综合试验室、混凝土班。

- 2.2 人力资源配置

我公司机电安装分局现有职工2000余人，工程技术人员占职工总数的22%；其中教授级高工6人，机械、电气、结构类高级工程师16人，各类中级职称95人，大中专以上文化程度916人。目前，我公司已完成龙滩、光照电站的建设，瀑布沟也将于2010年7月完工，因此我公司有能力调配充足的各类施工人员来满足本标机电设备安装的需要。

根据本工程特点，我公司投入管理人员配置占施工总人数5%；工程技术人员的配置占施工总人数的8%。

- 图2-1 人力资源配置

- 2.3 设备配置

根据我公司在龙滩电站的施工经验，结合业主已订购的专用工器具。针对左岸机电安装特点，本着高效、合理、先进的原则配置机电安装施工设备。主要有：

（1） 为满足座环蜗壳、定转子、上下机架以及各类管道焊接检测，选购配置：

ZX7-400S电焊机、ZX7-500S电焊机、CO2气体气体保护焊机、ZP2-800弧焊气刨焊机、NB-500IGBT氩弧焊、ZX7-400ST氩弧焊机。

配备电脑温控仪的新型履带式加热片焊缝预热设施和应力释放锤等消应设施。

磁粉探伤仪、数字超声波探伤仪、TOFD探伤仪、X射线机、γ射线探伤仪等检测设备进行焊接检验。

（2） 为满足机组部件加工、精细调整及测试，选购配置：

大型磁座钻、液压扭力扳手、风动扳手、风动打磨机等新型加工机具。

（3） 为适应机组大件运输、就位安装，配置：

电动叉车、手动叉车、卷扬机、运输台车、运输车辆（200吨平板拖车、50吨半挂拖车、18吨载重汽车、8吨载重汽车）、汽车吊（200吨液压汽车吊、50吨吊车、25吨吊车、16吨吊车）。

- 表2-1 大型设备一览表（详细设备见投标文件规划篇）

| 序号 | 名称、型号及规格 | 单位 | 配置数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车吊200t液压 | 台 | 1 |
| 2 | 汽车吊50t液压 | 台 | 2 |
| 3 | 可拆平板拖车200t | 台 | 1 |
| 4 | 半挂拖车50t | 台 | 2 |
| 5 | 大型客车50座 | 台 | 6 |
| 6 | 拉伸器M42~M220 | 套 | 2 |
| 7 | 汽车吊25t | 台 | 2 |
| 8 | 汽车吊16t | 台 | 2 |
| 9 | 载重汽车18吨 | 台 | 2 |
| 10 | 载重汽车8吨 | 台 | 4 |
| 11 | TOFD探伤系统 | 台 | 1 |
| 12 | 全站仪TCR1201R300 | 台 | 2 |
| 13 | 银铜焊机SMW-III | 台 | 4 |

- 3、 施工规划

根据我公司参建大型水利水电工程的施工经验，结合本工程的规模、特点、施工环境及施工条件，本着“实用、合理、充分、经济”的总原则开展本工程施工规划。

（1） 遵循以人为本、有利于本标机电设备安装和不断满足职工的精神和物质生活需求的准则，依据招标文件中规定的本标仓储、生活及施工场地的范围及要求规划施工总体布置。

A、充分发挥、利用发包人提供的现场条件（办公、生活营地，供水供电及通讯、道路）的功能。满足计划施工高峰期人数约676人，施工月平均人数约131人的住房需求。

B、充分利用发包人提供的13000 m2生产基地，布置施工材料堆放、材料库房、施工制作平台等临时设施，其中包括材料设备办公室以及材料库房和转子铁片清洗车间等。

C、利用业主提供的机电仓库和露天堆放场堆放到货设备。

（2）本着最大限度满足施工总进度计划要求、有序衔接施工工序、尽量减少施工干扰的准则分时段规划地下厂房施工布置：

A、主安装间混凝土浇筑2009年11月1日前完成，具备使用条件，2010年12月31日移交给承包人。副厂房安装间混凝土浇筑2010年12月1日之前完成，同时向承包人移交。

B、2009年11月1日安装间具备使用条件后，进行厂房1000/100t桥机安装及主机埋件安装工作，同时土建承包人将使用安装间对其承包范围内的材料、设备进行中转。在施工中承包人将与其他承包人密切协调，保证工程顺利推进。

C、一台机组发电机层交面后安装间作为转子、下机架、转轮、顶盖、等大件的装配施工场所和主变卸车运输拖运通道。主厂房主安装间规划有2个定子（转子）组装工位、1个顶盖组装工位、1个转轮组装工位、1个下机架组装工位、一个卸车工位；副安装间布置1个上机架组装工位。筒阀装配工位在机组之间发电机层。合理利用未施工的1#机坑，保证工序衔接合理。

（3） 按国家有关规定和招标文件的要求，所有施工风、水、电等临时设施的布置体现安全生产、合理高效、文明施工、节约资源与环境保护，如在施工场所设置专用垃圾桶和环保厕所，安排专人清扫、集中后运至发包人指定的地点进行掩埋处理。

- 4、 合同工期和控制性进度

- 3.1 合同工期

招标人对发电单元控制性要求：2012年底前完成不少于2台机组安装；2013年底前完成不少于5台机组72h试运行（含2012年安装完成的机组）；2014年合同项目完工。

- 4.1 控制性进度计划

我公司通过对招标文件的分析和理解，通过对总体进度计划详细排列，绘制了主机设备安装关键线路分析图，该图表明座环加工、定子组装调整、定子下线、转子吊装等作业是影响机组安装的关键线路；因此我公司把控制性节点工期目标定为： 2012年安装完成9#、8#机组，2013年2月开始首台机组无水调试，2013年7月底首台机组发电，2013年实现6台机组发电，2014年合同完工。具体发电时间见下表：

- 表4-1 机组安装关键里程碑节点表

| 项目 | 机组回装完成 | 无水调试完成 | 72h试运行完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9#机组 | 2012-07-08 | 2013-03-01 | 2013-7-31 |
| 8#机组 | 2012-10-31 | 2013-04-01 | 3013-8-15 |
| 7#机组 | 2013-03-30 | 2013-05-02 | 2013-08-31 |
| 6#机组 | 2012-03-06 | 2013-06-01 | 2013-09-15 |
| 5#机组 | 2013-08-02 | 2013-09-04 | 2013-09-30 |
| 4#机组 | 2013-10-27 | 2013-11-28 | 2014-12-31 |
| 3#机组 | 2014-03-06 | 2014-03-31 | 2014-04-30 |
| 2#机组 | 2014-06-29 | 2014-07-19 | 2014-08-15 |
| 1#机组 | 2014-10-27 | 2014-11-10 | 2014-11-30 |

- 5、 本工程的特点

- 5.1 本工程的特点

- 5.1.1 地下厂房机电设备多，施工难度大

（1）地下厂房机电设备众多，结构庞大

（2）500kV GIL出线竖井高度高，施工难度大

- 5.1.2 安装强度高，资源投入多，施工干扰大

（1）施工范围大、组装工作多、焊接任务重、作业时间长，安装调试高峰叠加，需要投入较多的设备资源、专用工器具及劳动力资源，以满足工程强度与工期进度的双重需要。

（2）机组埋件阶段，工作面交面时间不均衡，单项施工时间长的工作面交面时间过于集中，如：座环、蜗壳安装工作面。单项工作的施工时间超过了工作面交面的时间间隔，造成多个同一工序的工作面同时施工，短期内的安装强度大，资源利用率不高，资源调配困难。

- 5.1.3 施工协调复杂

（1）左岸电站机电安装工程的主要施工协调项目有：安装场地的分配与使用、施工区域管理、工作面移交、安装工作面交叉、公用通道占用、土建施工与机电安装的干扰、机组整体调试与试运行、100t小桥机与2台1000t大桥机的协调配合等。

（2）9台机组水轮机埋件由机电安装承包人完成，机坑浇筑由土建施工；主变交通洞主变压器运输及安装、GIS设备运输、GIL下出线平洞段设备运输等，又与土建承包人的施工运输通道交叉。机电安装承包人必须加大与土建承包人的协调配合力度，加强理解与沟通，尽最大限度的减少土建施工与机电安装的相互干扰，及时移交、接收施工工作面，保证各个施工项目的顺利、流畅，真正起到土建与机电施工实现双赢的良好局面。

- 5.1.4 施工管理特点

（1）本工程规模庞大，系统性强。

（2）本工程项目多、工程量大。

（3）专业工种施工持续时间长、劳动强度大。总计完成约7万吨的机电安装工程量，计划每年平均完成强度达约1.5万吨。

（4）施工作业及生活区域分散。溪洛渡水电站位于四川省雷波县与云南省永善县接壤的金沙江溪洛渡峡谷中，由于受到地形条件限制，机电安装施工临时场地（生活办公营地、施工区、材料库、设备库）分散，道路狭窄，弯道多，坡度大。设备二次倒运、施工人员上下班路途远、时间长，安全风险大，在人员组织管理及机械设备运输方面，难度大，要加强交通运输的安全管理，确保人员及设备交通运输安全。

（5）施工干扰大

A、桥机使用干扰

前期埋件阶段，主厂房两台1000t桥式起重机还未形成，需要和土建共用一台100t双小车桥机进行座环蜗壳施工，桥机使用相互制约。机组本体开始安装后，小桥机与大桥机同在一个轨道上运行；另外，土建标在厂房桥机轨道上安装一台施工小桥机，配合吊罐用于混凝土辅助入仓，四台桥机同轨运行，存在施工干扰。

B、各标段安装场地使用干扰

（6）机组安装工期紧

左岸电站装机9台套，机组台数多。从2011年2月28日第1台发电机坑交面至2014年11月30日，9台套机组要求全部投产发电，其中2013年要求不少于5台机组发电。由于地下厂房施工场地狭窄，交叉作业众多，施工干扰大，施工效率也会相应比正常状态低。

（7）排风除尘困难

（8）设备二次倒运工作量大

机电设备仓库位于右岸的二坪，露天堆场位于右岸的花椒湾D区，机电设备二次倒运及场内运输工程量大，预计约60000t。

- 5.1.5 施工方案及工装

（1）根据机组供货和安装时间与顺序，以及土建交面等因素，我公司拟考虑所有机组的定子机座组装与叠片、定子下线全部在机坑内进行。

（2）拟调集主要施工设备250余台套，及时采购施工材料及专用工器具，自制定子组装施工平台两套，定子下线施工平台两套，转子组装支墩及走台两套，GIL施工平台3套，以及一些运输台车、支墩、组装架、吊装架等，以充分满足施工进度需要。

- 5.2 施工重点、难点及对策

- 5.2.1 埋件阶段施工重点、难点

5.2.1.1 在埋件阶段，土建交面过于集中，施工高峰期重叠较多

机组埋件阶段，机组埋件工程量大，单项埋件安装工作的施工期长，同一高程不同机组段工作面交面时间前后相隔很近，在一台机组埋件还未施工完成时，其他机组段相同工作面已经移交，需要人员、设备、材料、工装等资源进入另一个施工工作面，增加相同的工装、施工设备的多重投入。另外，由于多个相同工作内容的工作项目同时开展，对后方制作及组焊工序的压力增大，需要更多、更大的施工平台和工装，对制作场的规模要求增大。

5.2.1.2 与土建交叉施工时间跨度长，协调难度大

1#、9#机组座环安装工作面同时于2009年12月交出、8#机组工作面滞后6天交出，7#工作面于2010年1月交出，在2个月内交出4个埋件工作面，且需要向土建承包人交面的时间间隔与接面时间间隔一致。2011年2月28日移交1#、9#机组安装工作面，前后时间跨度长，交叉施工作业多，施工进度相互影响因素多，协调难度大。

溪洛渡左岸电站建筑物布置为机组段左侧为副厂房、右侧为安装间，机组排列从左至右为1#~9#机，发电顺序为9#→1#机组。厂房内的设备、材料，包括土建施工，都必须通过交通洞进入安装间，再进入各施工点，厂房内的主要起吊设备为桥机。在埋件阶段的初期和中期，土建施工强度和机电安装强度都较大，土建与机电安装之间在桥机设备使用上会出现矛盾。

5.2.1.3 埋件阶段施工重点难点

在机组埋件阶段，随着工程进度的推进，在不同的阶段需要配置不同的资源，座环、蜗壳安装需要的资源种类较多，专业工种全面，施工电源容量大，设备资源使用集中，因此，在工作面具备安装之前，应将相关资源配置齐全，另外，由于相同的工作面交面时间间隔短，要求资源配置至少满足4个工作面同时开工的资源水平。

其中蜗壳安装的高峰期出现在2010年2月至6月。主要对策是加大资源配置。

- 5.2.2 大件设备存放、装卸、运输

根据招标文件，机电设备到场时间集中，其中大件到达现场间隔时间短，给设备装卸、存放、二次运输造成较多压力，需要较大的设备存放场地以满足设备装卸、二次倒运的吊装、运输设备。针对大件二次倒运设备多、工作量大的特点，我公司将配置一台200t汽车吊、一台50t汽车吊、以及25t、16t、12t各型吊车和2台6t柴油叉车，以及1台200t平板拖车、1台50t平板拖车、2台18t载重汽车、3台8t载重汽车等，以满足大件设备、机电设备运输需要。

- 5.2.3 电气设备的重点与难点

（1）定子下线、主变压器安装、GIS安装、GIL安装、封闭母线焊接，这些电气设备对施工环境的温度、湿度、清洁度等要求都非常高。这些施工区域的除湿、除尘、防潮、加温都十分困难，地下厂房施工需要采取多种措施才能满足其施工技术要求。

（2）其发包人提供的安装专用设备较少，不能同时满足两台套电气设备安装、调试的需要，承包人还需增加1～2套施工、调试设备，如定子下线银铜焊机、变压器干燥空气发生器和真空滤油机，GIS/GIL抽真空及注气设备，电缆敷设输送机，以及增加部分工装、设施等。

（3）GIL出线竖井安装，上段竖井高度达253m，总长度达5800m，并且施工位置狭窄，吊装运输困难，组装焊接时只能一节一节的从上往下安装，又不能交叉施工，施工工期长；在首批机组发电前，要完成全部3回GIL的安装，工作量很大。

（5）在首批机组发电前，基本上要完成4台相应机组段的电气设备安装和所有GIS、GIL、出线场设备、集中控制楼以及全厂公用系统电气设备的安装调试，工作量大，高峰期重叠，施工组织、人力资源和设备资源配置难度都很大。

6主要设备施工强度分析

- 6.1 主机埋件安装施工强度分析

溪洛渡电站左岸装机9台，本标段承担的埋件任务包括：9台机组座环、基础环、蜗壳、机坑里衬及接力器里衬安装；埋件时间从2009年12月底开始，至2012年2月，共计26个月。

工作面交面时间表明：1#、9#机组安装工作面同时于2009年12月交出、8#机组工作面滞后6天交出，7#工作面于2010年1月交出，在2个月内交出4个埋件工作面，且需要向土建承包人交面的时间间隔与接面时间间隔一致。座环、基础环、蜗壳、机坑里衬安装持续时间长，完成单台机组埋件安装需要6至7个月。使埋件阶段的大强度安装工作集中于2010年1月至2010年7月之间，这期间同时在同一层面3～5个不同机组段同时进行机组座环、蜗壳等埋件安装工作，其中，2010年1月至6月安装工作面为4~5个，处于埋件阶段安装强度的最高峰。随着工程进展，机组埋件工作面逐渐减少，埋件阶段的安装强度逐渐减小。

埋件阶段的用电高峰期出现在2010年2月至6月，该阶段4台蜗壳同时进行焊接，人员、设备、电源容量处于最集中时段，电量消耗大，焊接人员配置多。

- 6.2 主机安装施工强度分析

根据招标文件中土建提交安装工作面的时间及9台机组发电计划、安装间工位设置情况、控制性进度计划，对机组安装阶段进行施工强度分析。

（1）工装及工位分析

根据招标文件，主机设备由两个厂家供货，同时各提供一套定子组装、定子下线、转子组装专用工装。

由于两家设备尺寸上有差异，所以专用工装的互换也存一定的局限性。根据施工特点，定子组装时，定子组装平台、整形工具及测圆架需在定子组装完成后才能拆除。定子下线时，下线平台需在最后才能拆除，但下线工装和焊接设备是分阶段使用。转子组装时，测圆架需转子组装完成后才能拆除，中心体支墩在转子吊入机坑后才能投入下台机使用。

定子组装和定子下线都在本机坑进行，转子组装在安装间两个工位分别进行。

根据进度计划和厂家提供的工装情况，需在现场制作二个定子组装平台，两个下线平台，一套哈电转子组装工装，对福伊特转子测圆架基础进行改造适用于哈电转子测圆。

各工装、工位占用情况如下：

定子组装都在本机坑进行，9#~7#机用同一套工装，6#~1#机用同一套工装；

定子下线在本机坑进行，9#、6#、5#、3#、1#机用同一套下线平台8#、7#、4#、2#机用同一套下线平台；

9#、6#、5#、3#、1#机用同一转子施工工位，8#、7#、4#、2#机用同一转子施工工位；

下机架存放工位主要在未施工的机坑和安装间，存放在1#机坑的有9、8、6、5、4#机下机架；7#、3#存放于未施工的其它机坑内；2#存放于顶盖工位。1#下架存放于本工位。

（2）施工强度分析

单台机组安装时间约12～14个月（不含座环加工）。在直线工期上占用最长时间的工序是定子组装和定子下线，定子组装和下线工作均在机坑内进行。一台机组安装周期长，为了保证控制性工期的需要，几台机组不同工序同时开展，对设备进场资源配置、施工组织及协调要求较高。

根据进度需要和定子组装工装情况，9#~7#机定子组装采用单线作业，6#~1#机定子组装采用单线作业，6#、7#定子下线有4个月平行作业时间。

定子下线工序在两台定子之间可以存在一段时间重叠，上一台定子线棒嵌入后进行并头块焊接及铜环引线作业时，下一台定子开始线棒嵌入工作，因此只需一套专用工具。为加快进度，我公司制作2套下线平台。

受8#、6#机下线平台的影响，7#、5#机下线时间在下机架预装完成后还要分别滞后20天、35天才开始。

在安装间布置两个转子组装工位，9#、8#转子组装不受工位限制，9#机转子施工完成后，将其吊到另一转子工位，利用同一工装组装8#机转子。后续机组转子组装开始时间受前一台转子吊装时间影响。转子吊装受定子下线和下机架、推力轴承回装限制。

导水机构预装和回装工作在定子下线作业时同时进行，并在此时间内完成所有水轮机相关工作，它不影响下机架回装和转子吊装。

- 6.3 电气设备安装施工强度分析

电气设备安装总体思路为：2013年2月开始首台机组无水调试，2013年4月完成500kVGIS、GIL、出线场设备安装调试，2013年7月底首台机组发电，2013年实现6台机组发电，2014年11月底完成最后一台机组72小时试运行。因此，电气设备安装和调试，工作量大，高峰期重叠，特别是GIS、GIL、全厂厂用电系统、集中控制楼等公用系统设备等，在首批机组发电前必须全部安装调试完成。

（1）500kVGIS、500kVGIL设备安装

500kV GIS共17个断路器间隔，主母线约2800m；GIL出线竖井输电母线约5800m。在首批机组发电前，要求500kVGIS、500kVGIL设备全部安装试验完成，安装环境条件高，设备运输和吊装困难，安装工程量大。

（2）电气二次控制保护设备安装

全厂电缆桥架、各型电缆，分布在洞内洞外，纵横交错，四通八达。10kV高压开关柜150面，400V配电系统17个约280面配电盘，电缆桥架约39000m，高压电缆约47Km，动力电缆约172Km，控制电缆及光缆约940Km，电缆防火封堵约600t、6000m2；继电保护、自动装置及监控测量等二次盘柜约360面，施工范围广，工作面多，工作量大。

电气二次控制保护设备安装，总工期约需500天，首台机组二次回路检查、无水调试约需60多天时间。主要设备的安装、二次接线、收尾等工作应在2013年3月全部完成。

（3）离相封闭母线（IPB）安装

单台机组离相封闭母线安装约240m，约需工期150天（即5个月），安装周期长，焊接强度大。

（4）主变压器安装

三相组合式变压器安装，其三相组合后重量约700t，并且还有一台备用变压器，在备用变压器安装时，需将已经运行变压器拆除后才能安装，即主变压器安装约11组，安装工作量大。

- 7 典型工期进度计划

- 7.1 蜗壳安装工期分析

在基础环、座环安装完成后进行蜗壳安装，蜗壳安装工序分解为：蜗壳挂装、蜗壳焊接、探伤检查、缺陷处理。蜗壳挂装顺序为：定位节、一般管节、凑合节、蜗壳延伸管；蜗壳焊接顺序先环缝、后过渡边。

蜗壳安装总工期为120天，其中：施工布置及准备7天、定位节安装5天、其他管节安装105天、探伤及缺陷处理随焊接工作进行，占直线工期3天。

施工布置及准备：布置座环上、下封闭平台，这期间完成电源布设、电焊机、空压机、温控仪、焊条烘箱、氧气、乙炔、焊条、压码、拉紧器、型钢等施工设备和消耗性材料准备到位，具备蜗壳定位节安装条件。

定位节安装：完成计划5天。蜗壳末端管节已经由厂家在场内安装完成，可以作为一个定位节，反时针方向挂装其他管节；在＋X和－Y位置各安装一节作为定位节，以各自两端为基准进行蜗壳挂装，定位节挂装、调整需要3天时间，挂装完成后2天时间将上下过渡板焊接定位。

其他管节安装计划85天。蜗壳共29节（哈电27节），已经安装3节定位节，剩余26节，其中2节为凑合节，瓦片结构。蜗壳安装采用边安装边焊接工序，在蜗壳挂装定位后开始进行焊接工作，焊接工作面与挂装工作面错开。蜗壳安装占用工期最长的工序为蜗壳焊接，在蜗壳第四象限单节蜗壳焊接量大，平均每条焊缝的熔敷量约500kg，7条缝施工焊接平台搭设、打底、清根、焊接，需要时间32天；第三象限蜗壳焊每条焊缝的平均焊接量约400kg，共7条焊缝，需要26天；第二象限焊缝平均熔敷量350kg，7条焊缝焊接完成需要22天；第一象限3条焊缝，焊接完成需要5天时间。

凑合节和延伸段平行施工，用时20天。两个凑合节安装、焊接需要10天时间，蜗壳延伸段5节钢管，单节钢管安装焊接完成需要4天，20天完成。

探伤及缺陷处理随焊接工作进行，占直线工期3天。。

单台机计划投入20名合格焊接工人进行蜗壳焊接，在开始进行焊接后蜗壳挂装不影响蜗壳安装的直线工期。

- 7.2 定子组装工期分析

定子在座环加工机械拆除后开始准备组装工作，定子组装包含前期准备、外壳组装焊接、定位筋安装、调整、焊接、定子叠片、铁损试验。

9#定子定子组装计划工期145天，6#定子定子组装计划工期140天，其他机组定子组装时间为130天。定子组装采用单线作业，都占用安装直线工期。在进行定子组装时，定位筋体调整焊接、定子叠片工作占用工期较长。

定子定位筋调整精度要求高、需要较长时间精心调整，调整后的托板焊接须防止焊接变形，焊接速度不易过快。该工序需要占用45天工期，其中10天时间调整定位筋大弦长，20天时间调整定位筋小弦长，10天时间焊接定位筋托板，5天时间检查处理焊接变形。

定子叠片，定子叠片总工期48天，在定位筋验收合格后进行定子叠片，定子叠片工作包括：防尘棚搭设、下压板安装、工装准备、叠片、分段压紧、分段测量调整、最终压紧。

防尘棚搭设和下压板安装可同步进行，计划7天时间完成，在定子叠片至一定高度后需要调整叠片平台高度及相关的安装防护，计划调整时间占用直线工期5天，分段压紧工作包含压紧螺杆插入、压紧、拆除、清理上表明，随着叠片高度增加，装、拆压紧螺栓时间随之增长，计划平均每段叠片压紧时间3天，叠片至每一分段压紧高度时间为5天，期间包括每一小段的测量时间；定子叠片计划分7次压紧。最后8天进行附件安装和最终压紧工作。

在定位筋调整阶段计划投入10名发电机技术工人，定位筋焊接时投入20名合格焊工，分两班倒；定子叠片时投入16名技术工人和20名普工进行叠片，分两班进行。

- 图7-1 定子组装（不含调整）工位分析

- 7.3 定子下线工期分析

由于首台机组定子下线需要对该机组工艺流程、技术要求的熟悉过程，9#、6#定子下线计划工期165天，其他后续机组定子下线计划工期150天，定子下线前需要布置下线平台、底部支撑架、防尘棚、环形轨道、线圈检查等工作，计划14天准备工作；在定子下线过程中，上、下线圈就位计划工期为45天（40天），上、下线圈干燥耐压计划工期14天，跳线及焊接计划工期25天，接头包扎及绝缘盒安装、铜环安装计划工期25天，干燥及电气试验计划工期12天。

定子槽数为648槽（福伊特：576槽），计划每条下线22根线圈。线圈入槽前需要刮腻子和裹槽衬纸，腻子要充分搅拌均匀，线圈入槽须小心、仔细，避免槽衬纸破损。

线圈腻子干后才能进行耐压试验，每层线圈下完后，须进行干燥。

定子下线为两班倒，计划投入长期投入技术工人24名、分阶段投入普工18名。在下线阶段，每班开展两个工作面，每个工作面1名技术工人，配以适当普工，绑扎及包扎阶段人员投入较为集中，计划每班投入20人。

- 图7-2 定子下线工位分析

- 7.4 转子组装工期分析

转子在安装间进行组装，转子组装工序包括：中心体调整、转子支臂组装、支臂焊接、下压板调整、磁轭叠片、热打键、磁极挂装、极间连线及电气试验。

转子组装主要占用工期的工序为支臂焊接、叠片，在施工中，控制住这二道工序的工期，能够满足工期要求。支臂数量为24，支臂高度约2.8m，材料为高强钢，焊接工期控制在25天，投入16名合格电焊工，分两班进行焊接。

计划磁轭叠片工期为48天，磁轭热打键计划工期7天，包括保温布置、加热设备布置、加热、打键、磁轭冷却。

转子磁轭高度3.48m（3.536m），分六次压紧，每次压紧需要时间3天，每次压紧叠片时间7天，包括环形走台调整、工装调整等需要的时间。磁轭叠片阶段计划投入20名技术工人、16名普工，满足每条进度要求。

- 图7-3 转子组装工位分析

- 7.5 500kVGIS设备安装工期分析

（1）500kVGIS共17个断路器间隔，主母线约2800m。总安装工期约需13个月时间，其中设备组装约需250天，抽真空/充气约需98天，电气试验约需47天时间。

（2）500kVGIS拟分成几个小组同时施工：基础安装→设备运输→吊装→组装→附属设备安装→抽真空/充气→二次设备安装→电气试验等。其工序必须同步进行，特别要安排好设备运输、吊装、组装和抽真空/充气这四大工序，因涉及到GIS桥机的交叉使用和抽真空/SF6充气设备等资源受限，在这些工序面，拟考虑利用中午和晚饭时间，以及夜班时间进行设备的运输、吊装，白天尽量安排设备组装、对接。抽真空/SF6充气，拟安排24h连续作业。

（3）拟考虑在GIS室增加除尘、通风、除湿和加温设施，增加抽真空/SF6注气设备、增加高空作业液压升降机等专用施工设备，以提高施工效率。

（4）同时要安排好与主变压器的连接接口、以及与GIL的连接接口等工作。

（5）GIS设备运输，拟采取1台18t载重汽车和1台8t载重汽车，配以1台25t汽车吊吊装作业，分别从GIS的两边吊物孔向上吊装。根据我公司在龙滩的经验设备倒运集中在中午或者夜间进行，不能影响GIS设备的对装。

（6）溪洛渡GIS安装规模和我公司已竣工的龙滩水电站相当，我公司承诺组织参与龙滩500KVGIS安装的工程师和高级技师参加溪洛渡水电站GIS开关站设备安装。

- 7.6 500kVGIL设备安装工期分析

（1）GIL出线竖井共两个竖井，最大高差达480m，输电母线约5800m。总安装工期约需15个月时间，拟考虑1#竖井与2#竖井流水线作业，其中1#竖井GIL安装约需280天，2#竖井GIL安装约需180天。

（2）500kVGIL拟分成几个小组同时施工：基础安装→设备运输→吊装→组装→附属设备安装→抽真空/SF6充气→二次设备安装→电气试验等。其工序必须同步进行，特别要安排好设备吊装、组装和抽真空/SF6充气这三大工序，因涉及到GIL竖井桥机的交叉使用和抽真空/SF6充气设备等资源受限，在这些工作面，拟考虑进行倒班作业。抽真空/SF6充气，拟安排24h连续作业。

（3）拟考虑在竖井增加除尘、通风、除湿设施，增加抽真空/SF6注气设备、增加高空作业液压升降机等专用施工设备，以提高施工效率。

（4）GIL竖井段安装

GIL竖井安装为整个GIL安装的难点。重点考虑在GIL上部布置3层施工平台，待对装和已对装的GIL单元均锁定在平台上（便于起重进行同一竖井内的GIL安装流水作业）。

A、竖井内平台布置：在竖井内上部设置3个施工平台，上平台用于待安装GIL单元的锁定和调整；中平台用于对装与焊接；下平台用于下部已联结GIL单元的锁定和调整。因为在同一竖井内有3~6组GIL需要安装，为提高功效，2.5t起重设备主要用于单节GIL安装单元的吊装，20t起重设备主要用于联结后的GIL整体吊装下移。对装过程中其余各组GIL均锁定（需加固下平台附近的支架）。

B、竖井内吊装：用2.5吨电动葫芦将GIL安装单元吊到施工平台，在施工平台对装后进行焊接，之后用20吨电动葫芦将连接的安装单元整体向下移动，再吊入下一安装单元。如此类推。（按照厂家对GIL多节安装单元的 最大起吊数量对竖井内一次组装的单元数进行分段，对装时为防止起重机钢丝绳太长导致的弹性，在对装单元上增设临时吊点进行调整）

- 7.7 电气二次控制保护设备安装

（1）全厂电缆桥架、各型电缆，分布在洞内洞外，纵横交错，四通八达。10kV高压开关柜150面，400V配电系统17个约280面配电盘，电缆桥架约39000m，高压电缆约47Km，动力电缆约172Km，控制电缆及光缆约940Km，电缆防火封堵约600t、6000m2；继电保护、自动装置及测量监控等二次盘柜约360面。

（2）电气二次控制保护设备安装，总工期约需500天，首台机组二次回路检查、无水调试约需60多天时间。主要设备的安装、二次接线、收尾等工作应在2013年3月全部完成。

（3）电气二次控制保护设备安装，拟考虑分成几个班组同时进行施工，即全厂电缆桥架安装全面展开；厂用电系统设备安装、电缆敷设和二次接线；控制保护系统设备安装、电缆敷设、二次接线；通风空调系统及其它公用系统设备安装、电缆敷设和二次接线；直流系统设备安装、电缆敷设接线；集中控制楼盘柜安装、电缆敷设、二次接线等。这些工作面几乎在具备条件时应同时进行。在2013年1月，应达到厂用电系统带电，在2013年2月，即需进行各系统设备的检查调试，2013年3月前全部安装接线完成。

（4）拟考虑增加部分小型液压叉车、等离子切割设备，以及电缆敷设输送机/输送滚轮等专用施工设备，以提高施工效率。

（5）在电气二次设备施工时，应安排好与主机设备、附属设备、500kV电气设备、集中控制楼、全厂公用系统设备等工作的施工衔接和配合工作。

- 7.8 离相封闭母线（IPB）安装

单台机组离相封闭母线约240m，约需要工期150天。离相封闭母线安装根据工序为基础支架安装→设备运输→母线对装→焊接→设备连接→电气试验等。因此，拟考虑离相封闭母线（IPB）安装采取流水作业方法。即第一台机组离相封闭母线安装焊接时，即开始第二台机组离相封闭母线安装。其封闭母线焊接拟安排24h连续作业。

与第二台机组离相封闭母线安装搭接时间约40天。

- 7.9 主变压器安装

主变压器安装，三相组合后约700t，平均一组变压器安装约需工期100天。主变安装分为单相运输→组合安装→附件安装→热油循环→电气试验等，因此，拟考虑三相组合式变压器安装采取流水作业方法。即第一台主变压器热油循环时，即进行第二台主变压器安装。其主变压器热油循环拟安排24h连续作业。

与第二台主变压器安装搭接时间约40天左右。

其备用变压器安装，拟考虑在全部变压器安装投运之后进行，根据业主要求更换已经投运的主变压器。

- 图7-4 主变安装整体工期分析（按照澄清文件到货时间）

- 7.10 机组调试

2013年5月下闸蓄水，2013年6月中旬已安装并完成9#、8#、7#、6#共4台机组无水调试。5#机组无水调试也在2013年9月初完成。

首台机组（9#）有水调试拟在2013年6月中旬开始，此时正值汛期，金沙江来水量较大。如何优化调试进程不仅关系到机组的发电时间，更是涉及防洪度汛和2013年发电量等若干重大问题。

因此我公司考虑前5台机组站内调试和系统调试联合交叉进行。将分局电气实验室设置在现场。加大调试资源投入。

- 图7-5 机组调试整体工期分析

- 8、 技术保证措施

- 8.1 成立专家组

如果业主将溪洛渡左岸水电站机电设备安装标授予中国水利水电第七工程局有限公司，我公司在机电安装项目部拟成立专家组，该机构成员主要由国内机电安装界有名望的人员、多年从事水电站机电设计、安装及我公司多年从事机电安装施工的退休人员专家组成。专家组将定期和不定期深入工地，召开技术专题会议，解决工程中已出现或将会遇到的技术难题，最终达到发现问题、分析问题、解决问题。

- 8.2 配置技术管理人员

施工总工程师：            1人

工程技术部主任：          1人

各专业工程师：            10人

翻译：                    1人

资料管理员：              1人

施工总工程师具有高级技术职称和类似工程的施工技术管理经验，各专业主管工程师由具有中级以上技术职称和相应施工管理经验的工程师担任。

- 9、 质量保证措施

- 9.1 确定质量目标

合同履约率为100%，顾客投诉为零。工程质量一次验收合格率98%以上，确保工程合格率100%。

质量目标：优良

工程优良率：机电安装优良率98%以上，施工期间杜绝质量事故。

- 9.2 成立质量管理机构

成立以质检总工为首的质量管理部门，下设质量管理部、试验室、测量组、各班组质检人员。

- 10、 安全生产、文明施工及环境保护

- 10.1 落实组织机构和责任制

- 10.1.1 组织机构

（1）建立安全管理组织机构

项目经理为项目部安全第一责任人，负责所承包工程项目施工安全，接受政府安全生产监督管理部门和监理单位的监督管理，承担施工合同规定的安全责任；

安全总监、施工总工程师是项目部安全生产的具体责任人；各职能部门正职在各自业务范围内对安全工作负责；

各级安全管理人员对所分管的工作部位、工作职责的安全生产管理工作具体负责，安全监察员必须履行对安全生产的监督责任。

依照安全生产法律、法规的规定和公司安全生产管理规定，按安全生产职责，追究生产安全事故责任单位和责任人员的经济责任、行政责任和法律责任。每个职工对各自岗位的安全工作负责。由项目经理、负责安全的项目部副经理、施工总工程师、各职能部门、班组、作业工人组成安全保证系统。

（2）建立安全应急响应体系

现场施工中，项目部将根据公司和分局的相关要求和施工现场的特点，建立施工安全应急机制和组织体系、管理制度。针对现场实际存在的重（特）大危险源，编制相应的应急技术措施、应急组织、保证措施、应急资源储备和应急保障措施，成立应急救援指挥部，指挥部由项目经理任指挥长，安全总监和施工总工程师任副指挥长，下设办公室和伤员营救、工程抢险、保卫疏导、后勤保障等工作组。

指挥部由项目部安全环保部、工程技术部、设备物资部、综合办公室等部门具有丰富经验的人员和专家组成，受项目经理直接领导。

- 10.1.2 建立健全制定规章制度

按照《水电建设安全健康与环境工作规定》的要求，建立了《安全施工责任制度》、《安全施工教育培训制度》、《安全施工检查制度》、《安全施工措施与安全施工作业票管理制度》、《事故调查、处理、统计、报告制度》、《安全奖惩制度》、《安全工作例会制度》、《安全用电管理制度》、《防火、防爆安全管理制度》、《机械、工器具安全管理制度》、《车辆交通安全管理制度》、《文明施工及环境保护管理制度》、《安全设施管理制度》、《生活卫生监督管理制度》、《工作票、操作票管理制度》等管理制度。

- 10.2 设置安全管理目标

本合同施工安全目标是：“四无一创建”。 即:

（1）无人身死亡事故；

（2）无重大施工机械设备损失事故；

（3）无重大火灾事故；

（4）无重大施工交通责任事故；

（5）创建“安全工程”。

- 10.3 开展安全生产各项活动

安委会每季度召开一次安全例会，总结部署安全工作，并对工程建设中的突出问题制订有效措施，确保工程顺利进行。

每周的工地协调例会把安全工作列为头等大事，通报上周安全文明施工情况，提出有针对性的整改要求和措施，及时消除施工中的安全隐患。

开展安全生产先进单位、集体和个人的评比活动，每半年开展一次安全生产先进单位、集体和个人的评比活动，对安全生产工作中表现突出的单位、集体和个人给予了通报表彰和物质奖励。

认真开展“安全生产月”等各项丰富多彩的安全活动，大力宣传国家的安全生产方针、政策、法律、法规，推进安全文化建设，强化安全意识，营造了良好的安全氛围。

做好各类事故进行分析、统计、归档工作，防微杜渐。

对安全专项资金专款专用。

- 10.4 环境保护

注重环境保护和生态恢复，保持施工场地整洁、规范、有序。

为确保在工程建设顺利进行的同时保护好生态环境，实现本工程的水土保持和环境保护目标，以“预防为主，全面规划，综合防治，因地制宜，加强管理，注重效益”的方针为指导，结合本工程的特点，机电安装项目部主要采取以下措施：

建立健全安全网络完备、规章制度、完善、安全责任及安全目标落实的安全文明施工组织机构。

制定完善的水土保持和环境保护措施，主要对工程施工弃渣、库岸及公路边坡治理、环境绿化、污水处理、废油处理、生活生产垃圾处理、环境空气质量控制和噪声控制等多项保护措施。

- 10.5 文明施工管理

施工现场布局合理、管理规范、整洁有序；现场道路平整畅通，安全设施、安全标志齐全。施工现场入口处设立“二牌一图”。

风水管道布设和施工用电符合安全规范和标准要求。

现场尘、毒、噪音等符合卫生规定，通讯、照明满足安全施工要求。

施工废水、碴料处理符合环保要求，无随意排放、堆积现象。办公、生活区环境卫生、整洁、舒适。

施工现场使用安全色来传递安全信息。