工程设计甲级证书A144001909

工程勘察甲级证书190106-kj

惠来县中东部供水工程非南环二路软弱地层段

管道设计施工方案变更说明

广东省水利电力勘测设计研究院

2014年8月

惠来县中东部供水工程非南环二路软弱地层段

管道设计施工方案变更说明

# 目   录

1  基本情况	3

1.1  工程概况	3

1.2   前期工作情况	3

1.3   设计变更缘由及变更项目	3

2  管道基坑开挖项目的设计变更	5

2.1   现场试挖及参建各方确定钢板桩支护情况	5

2.2   初步设计及施工图阶段设计断面	8

2.3   施工方法	10

3  设计变更项目的主要工程量及投资估算	11

3.1  变更前主要工程量和投资估算表	11

3.2  变更后主要工程量和投资估算表	13

4  变更对工程的影响分析	16

5  结论和建议	16

6  附件	16

惠来县中东部供水工程非南环二路软弱地层段

管道设计施工方案变更说明

# 1  基本情况

## 1.1  工程概况

惠来县中东部供水工程以邦山水闸和石榴潭水库为水源，交水点为惠来县中部的惠城第四水厂和东部的古杭水库、葫芦潭水库及顶溪水库。线路总长45.6km，其中隧洞长2.8km，埋地管道长42.8km。

本工程按2020年水平年设计，设计调水流量为3.75m3/s，多年平均调水量约7682万m3。

主要建筑物包括：邦山取水泵站、华湖加压泵站、输水隧洞、输水管道、调压塔、量水间等。本工程等别为Ⅰ等，主要建筑物级别为1级，次要永久建筑物为3级，临时建筑物为5级。设计地震烈度为Ⅶ度。

本工程埋地管道总长约42.8km，其中非南环二路段管长约28.8km，其余14.049km为南环二路段。本报告编制时，非南环二路段管线已经完成施工12km，南环二路段未施工。

## 1.2  前期工作情况

本工程可研报告于2011年3月获广东省水利厅以“粤水规计［2011］21号”文批复。广东省发改委于2011年7月8日以“粤发改农［2011］769号”文批复立项。

本工程初设报告于2011年10月9日获广东省水利厅以“粤水建管［2011］390号”文批复。

本工程于2012年7月6日开工。

- 1.3  设计变更缘由及变更项目

施工单位在管线基坑开挖过程中，采取了一系列措施后认为，非南环二路段管线上部分软弱地层段需要进行支护施工。

根据惠来县中东部供水工程专题监理例会（益鑫源[2014]纪要009号、011号）要求，按照水利部文件《水利工程设计变更管理暂行办法》（水规计[2012]93号）、《广东省水利工程设计变更暂行规定（粤水建管【2009】235号）》，我院进行本次设计施工方案变更说明的编制。

经过建设单位、设计单位、监理单位和施工单位派代表参加管道沿线试开挖（并留下影像资料），发现存在以下几种情况：

(1)  揭露地层为粗砂、砾砂，地下水齐平地面，砂层透水，无法排干基坑内集水，开挖无法形成1:2.5以内的边坡。经研究后认为，这种情况只能采用长9m钢板桩进行支护，利用钢板桩止水效果好的特点。

(2)  地面以下2m左右为粘性土，往下至建基面（厚2m左右），存在灰白色含砂粉质粘土层，下层无法形成边坡。经研究后认为这种情况在坡脚采用长6m钢板桩进行支护，其上部采用放坡开挖。

(3)  花岗岩全风化土遇水边坡易崩塌，经研究后认为应加强排水，坡脚采用长6m钢板桩支护。

(4)  淤泥质粘土夹砂，透水，开挖无法形成边坡1:2.5以内的边坡，经研究后认为只能采用长9m钢板桩进行基坑支护。

(5)  淤泥质粘土，可以形成开挖边坡，但管道运输车辆，运土车辆等震动荷载会造成边坡坍塌，需要在坡脚进行支护；或有条件地区放缓边坡。经研究后认为这种情况需要施工现场加强控制，采用垫钢板减少震动影响，边坡坡脚采用松木桩加砂袋进行支护。

(6)  全风化，边坡需由1:1.25放缓至1:1.5。

本次设计变更说明主要针对前4种情况。虽然参建各方尽力在现场多处试挖，希望尽可能多揭露地层情况，但仍然会存在不确定因素，所以后期开挖过程中，参建单位根据现场实际情况及时确定支护方案变更。

- 2  管道基坑开挖项目的设计变更

- 2.1  现场试挖及参建各方确定钢板桩支护情况

根据参建各方代表现场试挖情况，研究后确定以下管线段进行钢板桩支护施工：

(1)  石榴潭隧洞~邦山泵站

S2+390~S2+545，在深度1.5m～2.0m以上为粉质粘土，下部地层为灰白色含砂粉质粘土，粘性较好，可塑。基坑旁是一条水沟，地表水丰富，地下水位较高，接近地表。现场试挖显示，下层无法形成稳定边坡。拟将上层进行放坡开挖，下层采用6m钢板桩支护。

S2+660.692~S2+763.726，开挖基坑在小山坡脚，开挖地层可见花岗岩的原状结构，属花岗岩全风化土，呈土黄、灰白色，多呈粉质粘土状，粘性较好，可塑。基坑旁边为水田，地表水多，地下水位高。现场开挖显示，风化土遇水，边坡崩塌，无法形成稳定边坡。拟在坡脚采用6m钢板桩支护。

S3+947~S4+024，在深度1.5m～2.0m以上为褐黄色粉质粘土，粘性较好，可塑；至埋深约4m为灰褐色含淤质土，含大量腐殖质，有较多炭化腐叶，含水率高，多软塑状，部分呈软可塑状；以下为灰白色砂质粘土，部分呈粘土质砂，含水量高，多呈软塑状。现场开挖显示下部砂质粘土无法形成稳定边坡。拟在坡脚采用6m钢板桩支护。

(2)  邦山~惠城水厂

B1+930~改B2+310，基坑揭露部位为湿地，长期水泡。揭露地层表面有约30cm含较多植物根须的淤泥、淤泥质土。往下揭露至2m深，都为土黄色粗砂、砾砂，含较多泥质。现场开挖显示无法排干基坑内集水，无法形成稳定边坡。拟采用长9m钢板桩支护。

(3)  惠城水厂~华湖泵站

BH2+382~BH2+691，基坑地表水丰富，地下水位接近地表，揭露地层为粗砂、砾砂。现场开挖显示，基坑内集水无法排干，无法形成1:3.0边坡。拟采用长9m钢板桩支护。

另外对于石榴潭隧洞~邦山泵站段桩号S3+156~3+498鱼塘段，地层为灰褐色含淤质土，含大量腐殖质，有较多炭化腐叶，含水率高，多软塑状，部分呈软可塑状，拟在坡脚采用6m钢板桩支护；邦山~惠城水厂段桩号B2+513~B3+149.89水渠及鱼塘段，地层为淤泥质粘土，拟采用9m钢板桩支护。由于本次未进行现场试挖，桩号S3+156~3+498和桩号B2+513~B3+149.89段变更施工方案为暂定，需待基坑开挖时，由参建各方代表现场确定支护变更。

以上参数详见表1：拟采用钢板桩进行支护段桩号表。

表1 拟采用钢板桩进行支护段桩号表

| 序号 | 桩号范围 | 长度(m) | 管道 | 拟变更内容 | 软弱地层简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、石榴潭隧洞~邦山泵站 |  |  |  |  |  |
| 1 | S2+390~S2+545 | 155.0 | 1800PCCP | 坡脚采用6m钢板桩支护 | 下部为灰白色含砂粉质粘土 |
| 2 | S2+660.692~S2+763.726 | 103.0 | 1800PCCP | 坡脚采用6m钢板桩支护 | 风化土遇水，边坡易崩塌 |
| 3 | S3+947~S4+024 | 77.0 | 1800PCCP | 坡脚采用6m钢板桩支护 | 下部为灰白色砂质粘土 |
| 4 | S3+156~3+498 | 342.0 |  | 坡脚采用6m钢板桩支护，暂定 | 含淤质土 |
|  | 小计 | 677.0 |  |  |  |
| 二、邦山~ 惠城水厂 |  |  |  |  |  |
| 1 | B1+930~改B2+310 | 380.0 | 1800PCCP | 采用9m钢板桩支护 | 粗砂、砾砂，含较多泥质 |
| 2 | B2+513~B3+149.89 | 636.9 | 1800PCCP | 采用9m钢板桩支护，暂定 | 淤质粘土 |
|  | 小计 | 1016.9 |  |  |  |
| 三、惠城水厂~华湖泵站 |  |  |  |  |  |
| 1 | BH2+382~BH2+691 | 309.0 | 1400PCCP | 采用9m钢板桩支护 | 粗砂、砾砂 |
|  | 小计 | 309.0 |  |  |  |
| 总计 |  | 2002.9 |  |  |  |

6m钢板桩及9m钢板桩支护断面详见图1和图2。图中基础处理以现场试验后由设代人员确定为准，本次报告中仅为方案设计用。

图1  6m钢板桩支护断面

图2  9m钢板桩支护断面（D1800PCCP）

图3  9m钢板桩支护断面（D1400PCCP）

- 2.2  初步设计及施工图阶段设计断面

初设及施工图阶段临时开挖边坡根据地层及地质建议边坡采用1:1.25~1:3，软基处理方式采用换填粗砂500mm~1000mm。在实际施工过程中，由于基础处理达不到承载力要求，经参建四方会议讨论并现场试验后，改为厚800mm块石挤淤后再换填级配碎石400mm。鉴于本工程可利用土料少，经会议讨论后，管道周边采用料场土料回填，其余部位采用开挖料回填。初设及施工图管道设计断面见图4所示，基础处理及管周回填料修改后的管道设计断面见图5所示。

图4  初设及施工图管道设计断面图

图5  基础处理修改后管道设计断面图

- 2.3  施工方法

- 2.3.1  初步设计采用的施工方法

本段管线采用DN1400、DN1800的PCCP管，其中：DN1400（PCCP）单根管长6m、重约9t，DN1800（PCCP）单根管长6m、重约13t。

根据管线地质资料及水工专业设计图，本段管沟的建基面底宽3.25m~3.68m，两侧放坡开挖的稳定坡比为1:1.25～1:3.0，管底块石挤淤、换填碎石厚约1.2m，管沟开挖深度约3.5m～4.5m。

管沟土方开挖：沿管沟坡顶面一侧布置一条施工道路，采用1m3反铲挖、装8t～12t自卸汽车，部分运至临时堆土场或需要回填土的部位。

管节安装：采用20t～30t汽车吊将管节吊入基坑。

土方回填：

(1)  间接利用开挖料或从土料场取土，采用1m3反铲挖、装土，8t～12t自卸汽车运输至施工现场，1m3反铲辅以人工铺料，2.8kW蛙式打夯机夯实。

(2)  直接利用开挖料，1m3反铲辅以人工铺料，2.8kW蛙式打夯机夯实。

- 2.3.2  本次变更后的施工方法

(1)  施工方法

1)  钢板桩施工

采用PC410配有液压式振动机械手的挖掘机打、拔钢板桩。

2)  管沟土方开挖：采用1m3反铲在基坑边上挖、装8t～12t自卸汽车，部分运至临时堆土场或需要回填土的部位。

3)  管节安装：管节安装：采用20t～30t汽车吊在基坑边上将管节吊入基坑。

4)  土方回填：管顶以下的回填料从土料场取土，管顶以上回填土间接利用原有路基开挖料。采用1m3反铲挖、装土，8t～12t自卸汽车运输至施工现场， 1m3反铲辅以人工散料，2.8kW蛙式打夯机夯实。

(2)  施工工期

根据采用钢板桩支护的丁田段管线（桩号：BH1+010.261~BH1+163.762）施工经验，从钢板桩打设——土方开挖——管道安装——管沟回填土——钢板桩拔出的全过程时间一般为15~20工作日。

- 3  设计变更项目的主要工程量及投资估算

- 3.1  变更前主要工程量和投资估算表

变更前初步设计阶段土方工程量及费用表详见表2。

表2 初步设计阶段土方工程量及费用表

| 序号 | 桩号范围 | 长度(m) | 管道 | 初设工程量 (m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、石榴潭隧洞~邦山泵站 |  |  |  | 开挖土方 | 换填砂量 | 回填土方 |
| 1 | S2+390~S2+545 | 155.0 | 1800PCCP | 4414.3 | 657.86 | 3260.48 |
|  | S2+660.692~S2+763.726 | 103.0 | 1800PCCP | 5996.97 | 478.49 | 5157.75 |
|  | S3+947~S4+024 | 77.0 | 1800PCCP | 2858.93 | 396.35 | 2163.78 |
|  | S3+156~3+498 | 342.0 | 1800PCCP | 32220.84 | 1935.58 | 28841.47 |
|  | 小计 | 677.0 |  |  |  |  |

| 序号 | 桩号范围 | 长度(m) | 管道 | 初设工程量(m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、邦山~惠城水厂 |  |  |  |  |  |  |
|  | B1+930~改B2+310 | 380.0 | 1800PCCP | 13730.31 | 1610.39 | 10905.86 |
|  | B2+513~B3+149.89 | 636.9 | 1800PCCP | 34354.83 | 2719.85 | 28827.45 |
|  | 小计 | 1016.9 |  |  |  |  |
| 三、惠城水厂~华湖泵站 |  |  |  |  |  |  |
|  | BH2+382~BH2+691 | 309.0 | 1400PCCP | 7513.46 | 1072.09 | 5829.3 |
|  | 小计 | 309.0 |  |  |  |  |
|  | 总计 | 2002.9 |  | 101089.64 | 8870.61 | 84986.09 |
| 四、工程费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单价（元） |  |  | 12.64 | 132.1 | 16.02 |
|  | 合价（元） |  |  | 1277773.05 | 1171807.581 | 1361477.162 |
|  | 总价（万元） |  |  |  |  | 381.1057792 |

根据以上费用分析，初设阶段以上几段管道土方工程总费用为381.1万元。

- 3.2  变更后主要工程量和投资估算表

本次采用钢板桩支护后费用见表3，详细工程量参见表4~表6，表中钢板桩单价采用初设单价1986.03元/t。

表3  钢板桩支护变更后费用表

| 序号 | 桩号范围 | 长度（m) | 管道 | 变更内容 | 钢板桩方案延米综合费用 （元/m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、石榴潭隧洞~邦山泵站 |  |  |  |  | 原初设 单价 |  |  |
| 1 | S2+390~S2+545 | 155.0 | 1800PCCP | 坡脚采用6m 钢板桩支护 |  |  |  |
|  | S2+660.692~S2+ 763.726 | 103.0 | 1800PCCP | 坡脚采用6m 钢板桩支护 |  |  |  |
|  | S3+947~S4+024 | 77.0 | 1800PCCP | 坡脚采用6m 钢板桩支护 |  |  |  |
|  | S3+156~3+498 | 342.0 | 1800PCCP | 坡脚采用6m 钢板桩支护，暂定 |  |  |  |
|  | 小计 | 677.0 |  |  | 5247.15 |  |  |
| 二、邦山~ 惠城水厂 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B1+930~改B2+310 | 380.0 | 1800PCCP | 采用9m 钢板桩支护 |  |  |  |
|  | B2+513~B3+149.89 | 636.9 | 1800PCCP | 采用9m 钢板桩支护，暂定 |  |  |  |
|  | 小计 | 1016.9 |  |  | 7111.81 |  |  |
| 三、惠城水厂~华湖泵站 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BH2+382~ BH2+691 | 309.0 | 1400PCCP | 采用9m 钢板桩支护 |  |  |  |
|  | 小计 | 309.0 |  |  | 7032.45 |  |  |
|  | 总计 | 2002.9 |  |  |  |  |  |
| 四、工程费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价（万元） |  |  |  | 1295.72 |  |  |
|  | 比初设增加（万元） |  |  |  | 914.62 |  |  |

根据以上分析，本次变更2002.9m长的管道开挖采用钢板桩进行支护施工，按初设概算单价，比初设阶段增加投资914.62万元。

表4  非南环二路段PCCP1800 9m钢板桩断面（每延米）

| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长臂挖掘机土方开挖 | m3 | 17.22 | 17.2 | 296.18 |  |
| 2 | 土方回填(料场土料) | m3 | 6.7 | 37.24 | 249.51 |  |
| 3 | 土方回填(60%间接利用开挖料挖运1.5km，40%直接利用开挖料) | m3 | 4.84 | 16.02 | 77.54 |  |
| 4 | 回填砂 | m3 | 1.99 | 132.1 | 262.88 |  |
| 5 | 回填碎石 | m3 | 1.47 | 122.29 | 179.77 |  |
| 6 | 回填块石 | m3 | 2.94 | 122.29 | 359.53 |  |
| 7 | 钢板桩（桩长9m） | t | 2.7 | 1986.03 | 5362.28 |  |
| 8 | 腰梁(2Ⅰ36a) | t | 0.24 | 1010.23 | 242.46 |  |
| 9 | 钢管(350×10) | t | 0.036 | 971.7 | 34.98 |  |
| 10 | 钢板 | t | 0.0473 | 987.059 | 46.69 |  |
| 11 | 总 计 | 元 |  |  | 7111.81 |  |

表5   非南环二路段PCCP1400 9m钢板桩断面（每延米）

| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长臂挖掘机土方开挖 | m3 | 14.96 | 17.2 | 257.31 |  |
| 2 | 土方回填(料场土料) | m3 | 6 | 37.24 | 223.44 |  |
| 3 | 土方回填(60%间接利用开挖料挖运1.5km，40%直接利用开挖料) | m3 | 3.94 | 16.02 | 63.12 |  |
| 4 | 回填砂 | m3 | 1.99 | 132.1 | 262.88 |  |
| 5 | 回填碎石 | m3 | 1.47 | 122.29 | 179.77 |  |
| 6 | 回填块石 | m3 | 2.94 | 122.29 | 359.53 |  |
| 7 | 钢板桩（桩长9m） | t | 2.7 | 1986.03 | 5362.28 |  |
| 8 | 腰梁(2Ⅰ36a) | t | 0.24 | 1010.23 | 242.46 |  |
| 9 | 钢管(350×10) | t | 0.036 | 971.7 | 34.98 |  |
| 10 | 钢板 | t | 0.0473 | 987.059 | 46.69 |  |
| 11 | 总计 | 元 |  |  | 7032.45 |  |

表6  非南环二路段PCCP1800 6m钢板桩断面（每延米）

| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长臂挖掘机土方开挖 | m3 | 24.02 | 17.2 | 413.14 |  |
| 2 | 土方回填(料场土料) | m3 | 8.58 | 37.24 | 319.52 |  |
| 3 | 土方回填(60%间接利用开挖料挖运1.5km，40%直接利用开挖料) | m3 | 8.58 | 16.02 | 137.45 |  |
| 4 | 回填砂 | m3 | 1.99 | 132.1 | 262.88 |  |
| 5 | 回填碎石 | m3 | 1.47 | 122.29 | 179.77 |  |
| 6 | 回填块石 | m3 | 2.94 | 122.29 | 359.53 |  |
| 7 | 钢板桩（桩长6m） | t | 1.8 | 1986.03 | 3574.85 |  |
| 8 | 腰梁(2Ⅰ36a) | t |  | 1010.23 | 0.00 |  |
| 9 | 钢管(350×10) | t |  | 971.699 | 0.00 |  |
| 10 | 钢板 | t |  | 987.059 | 0.00 |  |
| 11 | 总计 | 元 |  |  | 5247.15 |  |

- 4  变更对工程的影响分析

本次变更有利于提高基坑开挖过程中的安全控制，有利于加快施工进度，有利于减少淤泥等弃土外运和土料场取土，降低施工难度。但变更后投资增加。

- 5  结论和建议

建议对于日后现场施工过程中遇到的无法形成1:2.5以内边坡的地层或透水严重的地层，可由参建各方代表现场确定钢板桩支护方案。

- 6  附件

(1)  惠来县中东部供水工程专题监理例会（益鑫源[2014]纪要009号）

(2)  惠来县中东部供水工程管线软基段地质联合摸查签名表

# 附件1

附件2